Паспорт площадки ТЭЦ-3

| Наименование | ПС 35/10 кВ при ТЭЦ-3 |
| --- | --- |
| Адрес объекта | Иркутская область, г. Зима., в непосредственной близости с площадкой ТЭЦ-3. г. Зима является административным центром Зиминского района. В 27 км на юг от г. Зима находится г. Саянск. Население г. Зима составляет порядка 32 тыс. человек, г. Саянск – 39,4 тыс. человек. |
| Характеристика | Установленная мощность 2х10 МВА |
| Состояние | Рабочее, в т.ч. находиться в процессе реконструкции – строительство РУ-10 кВ. |
| Пропускная способность (в режиме n-1) | 10х1,05=10,5 МВА или 10,5х0,93= 9,765 МВт |
| Резерв максимальной мощности | 10,5-= МВА или 9,967-= МВт |
| Сроки реконструкции | 2014 |
| Категория надежности и бесперебойности, которую обеспечивает данный центр питания | Гарантирована вторая. Первая категория требует дополнительной оценки. |
| Наличие транспортной инфраструктуры в данном районе | Автомобильная дорога М-53, Железная дорога (станция «Зима»). |
| Возможности/ограничения |  |
| Размер платы за технологическое присоединение (по состоянию на 01.01.2014) | Вариант 1. Точка присоединения - шины 10 кВ ПС ТЭЦ-3 (за чернила, т.е. мероприятия «последней мили» выполняются силами и за счет средств Заявителя). Пример №1. Запрашиваемая максимальная мощность - 1000 кВт, категория надежности – любая. Расчет за единицу мощности руб/кВт: Птп = N × (п.1+п.4+п.6), где Птп – размер платы за ТП; N – объем запрашиваемой максимальной мощности, кВт; п.1 – ставка платы за 1 ед. макс. мощности на подготовку и выдачу сетевой организацией ТУ Заявителю; п. 4 - ставка платы за 1 ед. макс. мощности на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ; п.6 - ставка платы за 1 ед. макс. мощности за фактические действия по присоединению. Птп = 1000*(124,92+16,31+166,47)*1,18 = 363 086 рублей с НДС. Расчет по СТС: Птп = N × С1, где С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов по мероприятиям ТП без учета расходов на строительство объектов «последней мили», руб/кВт. Птп = 1000*307,7*1,18 = 363 086 рублей с НДС. Примечание: при расчете размера платы за ТП без учета расходов на строительство объектов «последней мили» категория надежности электроснабжения Заявителя не учитывается. Вариант 2. Точка присоединения - шины 10 кВ ПС ТЭЦ-3 с мероприятиями «последней мили» для второй и третьей категории по наименьшей цене. Пример №2. N = 1000 кВт; категория надежности – 3. Мероприятия «последней мили» - строительство КЛ 10 кВ от шин ПС ТЭЦ-3 до границ ЗУ Заявителя (L = 1 км). Расчет за единицу мощности руб/кВт: Птп = N × (п.1+п.3.2.2+п.4+п.6), где п.3.2.2. – ставка платы за 1 ед. макс. мощности на выполнение мероприятий по строительству КЛ 10 кВ. Птп = 1000*(124,92+12 582+16,31+166,47)*1,18 = = 15 209 846 рублей с НДС. Расчет по СТС: Птп = N × С1 + C3×Lкл×Zизм.ст кл , где С3 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов по строительству КЛ в расчете на 1 км линий, руб./км; Lкл – суммарная протяженность КЛ 10 кВ, км; Zизм.сткл – индекс изменения сметной стоимости СМР для Ирк. обл. (Берется на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается договор на ТП). Птп = (1000*307,7 + 1*734 772,60*5,8) *1,18 = = 5 391 869,67 рублей с НДС. Пример №3. N = 1000 кВт; категория надежности – 2. Мероприятия «последней мили» - строительство 2-х КЛ 10 кВ от шин ПС ТЭЦ-3 до границ ЗУ Заявителя (L = 2 км – общая протяженность КЛ). Расчет за единицу мощности руб/кВт: Птп = N × (п.1+ +п.4+п.6) + 2×(N×п.3.2.2) Примечание: т.к состав мероприятий по ТП от двух источников одинаков (стр-во 2-х КЛ 10 кВ), то в расчете платы за ТП расходы по п. 3.2.2 умножаются на 2 . Птп = (1000*(124,92+16,31+166,47)+ (2*1000*12 582))*1,18 = 30 056 606 рублей с НДС. Расчет по СТС: Птп = N × С1 + ∑C3×Lкл×Zизм.ст кл Примечание: в расчете платы за ТП учитывается суммарная протяженность КЛ (1+1)=2км. Птп = (1000*307,7 + 2*734 772,60*5,8) *1,18 = = 10 420 653,35 рублей с НДС. Вариант 3. На уровне 35 кВ (формула) с мероприятиями «последней мили». Пример №4. N = 1000 кВт; категория надежности – 3. Мероприятия «последней мили» - строительство ВЛ 35 кВ от шин ПС ТЭЦ-3 до границ ЗУ Заявителя (L = 1 км). Расчет за единицу мощности руб/кВт: Птп = N × (п.1+п.3.1.3+п.4+п.6), где п.3.1.3. – ставка платы за 1 ед. макс. мощности на выполнение мероприятий по строительству ВЛ 35 кВ. Птп = 1000*(124,92+11 742,81+16,31+166,47)*1,18 = = 14 219 601,80 рублей с НДС. Расчет по СТС: Птп = N × С1 + C2×Lвл×Zизм.ст вл , где С2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов по строительству ВЛ в расчете на 1 км линий, руб./км; Lвл – суммарная протяженность ВЛ 35 кВ, км; Zизм.ствл – индекс изменения сметной стоимости СМР для Ирк. обл. (Берется на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается договор на ТП). Птп = (1000*307,7 + 1*915 146,31*4,72) *1,18 = = 5 460 084,89 рублей с НДС. Пример №5. N = 1000 кВт; категория надежности – 2. Мероприятия «последней мили» - строительство 2-х ВЛ 35 кВ от шин ПС ТЭЦ-3 до границ ЗУ Заявителя (L = 2 км – общая протяженность ВЛ). Расчет за единицу мощности руб/кВт: Птп = N × (п.1+ +п.4+п.6) + 2×(N×п.3.1.3) Примечание: т.к состав мероприятий по ТП от двух источников одинаков (стр-во 2-х ВЛ 35 кВ), то в расчете платы за ТП расходы по п. 3.1.3 умножаются на 2 . Птп = (1000*(124,92+16,31+166,47)+ (2*1000*11 742,81))*1,18 = 28 076 117,60 рублей с НДС. Расчет по СТС: Птп = N × С1 + ∑C2×Lвл×Zизм.ст вл Примечание: в расчете платы за ТП учитывается суммарная протяженность ВЛ (1+1)=2 км. Птп = (1000*307,7 + 2*915 146,31*4,72) *1,18 = = 10 557 083,78 рублей с НДС. Примеры расчета платы за ТП в формате Exel приведены здесь. |
| Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению | 4 месяца с даты заключения договора технологического присоединения (для варианта 1). |
| Средневзвешенная стоимость электроэнергии с учетом мощности (для двухставочников свыше 670 кВт) В 2013/2014 г, руб./кВтч | 1,52/1,67 |
| Наличие теплового источника | Ново-Зиминская ТЭЦ ОАО «Иркутскэнерго» |
| Резерв тепловой мощности на НЗ ТЭЦ, Гкал/ч | 316,83 |
| Тепломагистраль Н-З ТЭЦ-ТЭЦ-3: |  |
| Протяженность, км | 13,82 |
| Диаметр, мм | 2х500 |
| График, ° С | 140/70 |
| Давление в подающем трубопроводе, кг/см2 | 11 |
| Пропускная способность тепломагистрали, Гкал/ч | 100 |
| Резерв тепловой мощности на площадке ТЭЦ-3, (вариант без больших капитальных затрат), Гкал/ч | 28 |
| Резерв тепловой мощности на площадке ТЭЦ-3, (вариант с учетом капитальных затрат на строительство тепловых магистралей), Гкал/ч | До 280 |
| Стоимость тепловой энергии, руб./Гкал (в ценах 2014 г.) | 769,24 |
| Приложения | План местности, фото |